总体描述：

通信接口：RS485,2W ：9600，8，N，1 （速率可设置）

MODBUS模式：RTU   最大ADU为256字节，最大PDU为253字节；支持04功能码，一次操作寄存器数量123。

ADU

地址域

功能码

数据

差错校验

PDU

| A相电参-功能码支持04 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寄存器地址 | 数据项 | 读允许 | 写允许 | 单位 | 备注 |
| 0000 | Ua | * |  | 0.01V |  |
| 0001 | Ia | * |  | 100mA | 单位由1mA改为100mA 有符号 |
| 0002 | PFa | * |  | 0.001 | 改为有符号 |
| 0003 | FaiVIa | * |  | 0.01 | 角度 °改为有符号 |
| 0004 | THDVa | * |  | 0.01 |  |
| 0005 | THDIa | * |  | 0.01 |  |
| 0006 | EDIRa | * |  |  | 0：网->负载 1：负载->网 |

| B相电参-功能码支持04 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寄存器地址 | 数据项 | 读允许 | 写允许 | 单位 | 备注 |
| 0010 | Ub | * |  | 0.01V |  |
| 0011 | Ib | * |  | 100mA | 单位由1mA改为100mA 有符号 |
| 0012 | PFb | * |  | 0.001 | 改为有符号 |
| 0013 | FaiVIb | * |  | 0.01 | 角度 ° 改为有符号 |
| 0014 | THDVb | * |  | 0.01 |  |
| 0015 | THDIb | * |  | 0.01 |  |
| 0016 | EDIRb | * |  |  | 0：网->负载 1：负载->网 |

| C相电参-功能码支持04 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寄存器地址 | 数据项 | 读允许 | 写允许 | 单位 | 备注 |
| 0020 | Uc | * |  | 0.01V |  |
| 0021 | Ic | * |  | 100mA | 单位由1mA改为100mA 有符号 |
| 0022 | PFc | * |  | 0.001 | 改为有符号 |
| 0023 | FaiVIc | * |  | 0.01 | 角度 °改为有符号 |
| 0024 | THDVc | * |  | 0.01 |  |
| 0025 | THDIc | * |  | 0.01 |  |
| 0026 | EDIRc | * |  |  | 0：网->负载 1：负载->网 |

| 杂项-功能码支持04 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寄存器地址 | 数据项 | 读允许 | 写允许 | 单位 | 备注 |
| 0030 | In | * |  | 100mA | 中性线电流 单位: 100mA 单位由1mA改为100mA |
| 0031 | PHASESEQ | * |  |  | 0：逆相序(CBA) 1：正相序(ABC) |

数据请求：功能码04

地址码

功能码

起始地址

寄存器数量

校验码

数据响应

地址码

功能码

字节数量

寄存器数据

校验码

数据响应

地址码

功能码

起始地址

寄存器数量

校验码

差错码：

01：功能码错误

02：地址错误

03：数据错误

06：设备忙