ETCR2840雷电流监测模块modbus通信协议

ETCR2840通讯协议采用标准MODBUS-RTU通讯协议。仪表作为从机。

- RTU消息帧基本定义

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能编码 | 地址1 | 地址0 | 数据1 | 数据0 | CRC | CRC |
| 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 |

- 参数读命令

- 主机读取、设置命令格式

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 寄存器地址 |  | 寄存器个数 |  | CRC | CRC |
| 1~255 | 0x04(读) | 00 | C8-D0 | 00 | XX | XX | XX |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 寄存器地址 |  | 寄存器个数 |  | 数据个数 | 数据1 | 数据2 |
| 1~255 | 0x10(写) | 00 | XX | 00 | XX | XX | XX | XX |
| 9 | 10 |
| CRC | CRC |
| XX | XX |

- 从机数据回应格式

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 数据个数 | 数据1 | 数据2 | CRC | CRC |
| 1~255 | 0x04 | 00 | XX | XX | XX | XX |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 寄存器地址 |  | 寄存器个数 |  | CRC | CRC |
| 1~255 | 0x10 | 00 | XX | XX | XX | XX | XX |

注意事项：

  - 波特率为9600bps 数据位为8位 停止位为1位 无校验位。

  - 正式使用时不允许对从机设置为地址0。

读寄存器指令

| 指令 | 读写属性 0x04-读 | 寄存器个数 | 数据范围 | 功能介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xC8 | 0x04 | 3 | 0x00000000 - 0xFFFFFFFF | 浪涌告警时间。 例如0x18 0x07 0x02 0x11 0x0B 0x2C，表示浪涌告警记录发送时间是24年07月02日17时11分44秒；存放格式：由低地址向高地址，将年月日时分秒按字节序连续存放，全0表示无浪涌告警数据。 数据类型：有符号32位。 |
| 0xCB | 0x04 | 2 | 0x00000000 - 0xFFFFFFFF | 浪涌告警次数。 例如100，表示是第100次浪涌告警记录，0表示无浪涌告警数据。 数据类型：无符号32位。 |
| 0xCD | 0x04 | 2 | 0x00000000 - 0xFFFFFFFF | 浪涌告警峰值。 例如1000，单位A(安培)，表示浪涌告警记录的峰值是1000A，0表示无浪涌告警数据。 数据类型：有符号32位。 |
| 0xCF | 0x04 | 1 | 0x0000 - 0xFFFF | SPD遥信状态。 取值范围（0,1），其中0表示正常，遥信(开关量)未动作；1表示异常，遥信(开关量)动作。 数据类型：无符号16位。 |
| 0xD0 | 0x04 | 1 | 0x0000 - 0x0064 | 寿命值（SPD专用）。 取值范围（0,100），单位百分比，例如50，表示SPD寿命值为50%。 数据类型：无符号16位。 |
| 注释：数据为大端格式； |  |  |  |  |

写寄存器

| 指令 | 读写属性 0x10-写 | 寄存器个数 | 数据范围 | 功能介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xC9 | 0x10 | 3 | 0x00000000 - 0xFFFFFFFF | 配置系统时间。 例如0x18 0x07 0x02 0x11 0x0B 0x2C，表示当前设备系统时间是24年07月02日17时11分44秒；存放格式：由低地址向高地址，将年月日时分秒按字节序连续存放。 |
| 注释：数据为大端格式 |  |  |  |  |

注意事项：

- 系统应定期对设备进行时间同步，需定期读取设备时间和系统时间进行对比，不一致需对	设备时间进行设置，定期周期推荐1天

- 建议系统应一次性读取状态信息寄存器中的所有内容，即C8-D0共9个寄存器中的所有内	容，以便减少通信往返次数，降低业务复杂度

- 读取状态信息中的浪涌告警时，返回的是未被读取过的最旧一条浪涌告警记录，直到读取	到最新一条浪涌告警为止；无新浪涌告警时浪涌告警相关的几个寄存器返回全0；建议上	位机读取时及时存储读取到的浪涌告警记录，并以记录的形式进行展示

- 读写设备示例

1、读取设备全部数据

发送：01 04 00 C8 00 09 B1 F2

解析：01：单元标识符，即要读取设备的modbus接口地址；

04：功能码，参考寄存器表格；

00 C8：读取寄存器起始地址；

00 09：读取寄存器数量为9个寄存器；

B1 F2：校验值，校验算法：CRC-16/MODBUS；

接收：01 04 12 18 08 17 11 02 2A 00 00 00 12 00 00 14 ED 00 00 00 19 06 63

解析：01：单元标识符，即要读取设备的modbus接口地址；

04：功能码，参考寄存器表格；

12：返回的有效数据长度为18字节（9个寄存器）；

18 08 17 11 02 2A：浪涌告警时间为24年08月23日17时02分42秒；

00 00 00 12：浪涌告警次数为第18次；

00 00 14 ED：浪涌告警峰值为5357安；

00 00：SPD遥信状态正常；

00 19：SPD寿命值25%；

06 63：校验值，校验算法：CRC-16/MODBUS；

接收：01 04 12 18 08 17 11 1B 05 00 00 00 17 FF FF EA A7 00 00 00 0E C6 90

解析：01：单元标识符，即要读取设备的modbus接口地址；

04：功能码，参考寄存器表格；

12：返回的有效数据长度为18字节（9个寄存器）；

18 08 17 11 1B 05：浪涌告警时间为24年08月23日17时27分05秒；

00 00 00 17：浪涌告警次数为第23次；

FF FF EA A7：浪涌告警峰值为-5465安；(补码)

00 00：SPD遥信状态正常；

00 0E：SPD寿命值14%；

C6 90：校验值，校验算法：CRC-16/MODBUS；

==============================================================

- 2、设置设备系统时间

发送：01 10 00 C9 00 03 06 18 08 17 11 1B 05 4E C8

解析：01：单元标识符，即要设置设备的modbus接口地址；

10：功能码，参考寄存器表格；

00 C9：设置寄存器起始地址；

00 03：设置寄存器数量为3个寄存器；

06：设置数据长度为6；

18 08 17 11 1B 05：设置系统时间为24年08月23日17时27分05秒；

4E C8：校验值，校验算法：CRC-16/MODBUS；

接收：01 10 00 C9 00 03 50 36

解析：01：单元标识符，即要设置设备的modbus接口地址；

10：功能码，参考寄存器表格；

00 C9：设置寄存器起始地址；

00 03：设置寄存器数量为3个寄存器；

50 36：校验值，校验算法：CRC-16/MODBUS；

==============================================================

- 修改设备地址（需要先解锁写保护后才能更改地址，共两条指令配合）

- 发送：06 10 00 08 00 01 02 00 00 81 28

- 解析：（解锁写保护）

- 06：当前设备地址

- 10：功能码

- 00 08：写保护寄存器

- 00 01：操作寄存器个数

- 02：数据个数

- 00 00：关闭写保护

- 81 28：CRC

- 发送：	06 10 00 00 00 01 02 00 01 41 A0（修改设备地址）

- 解析：（将06地址的设备改成01地址）

- 06：当前设备地址

- 10：功能码

- 00 00：设备地址寄存器

- 00 01：操作寄存器个数

- 02：数据个数

- 00 01：修改的地址

- 41 A0：CRC